# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

河北省艺术中心场馆设施设备修缮工程（二期）收尾工程配电箱

2、质量标准: 达到验收标准

3、工程概况

工程名称：河北省艺术中心场馆设施设备修缮工程（二期）收尾工程

工程地址：石家庄市裕华路中华大街交口艺术中心

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件

# 三、付款方式：

签订合同后，支付预付款30%，货物全部到场验收合格付至总款的80%，工程竣工验收合格付至总款的95%，留5%为质保金，为期一年，质保期满一个月内无息付清。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：低价中标，不议标。

- 废标条件

1）低于成本恶性竞争的；

2）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3）中标后没有能力履行合同的；

4）未按招标文件约定报价的；

5）招标第一阶段供应商低于三家的；

6）所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价500元以内的，报价高于公司询价5%；

单价500元以上1000元以内的，报价高于公司询价4%；

单价1000元以上2000元以内的，报价高于公司询价3%；

单价2000元以上4500元以内的，报价高于公司询价2%；

单价4500元以上的，报价高于公司询价1%；

六、招投标时间

招标公告公示时间：2019年7月9日

竞标时间：        2019年7月15日下午15:00至 16:30；

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：赵飞    联系电话：18633032021

王豆    联系电话：18333152169

（系统图纸同招标同招标联系人王豆联系索要）

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、运费、税金（13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由甲方承担。

1.2 招标方发出订单后, 5日内货物陆续到场，7日内供货完成。

2.竞标规则：

1）投标人需登录河北建工物流电子商务平台（webbiao.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。

2）报价内容：

2019年7月15日15:00 至 16：00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

第一阶段：15：00-15：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

第二阶段：15：30-16：00（第二阶段截止，平台默认为3家，3家中最低价者为中标单位）；

- 品牌要求：

采用施耐德、 ABB、 西门子同等档次元器配件

- 技术要求：

一、材质要求：配电箱最长边小于500时箱壳板材厚度不得小于1.2mm，最长边大于500时，箱壳板材厚度不小于1.5mm

二、工艺要求：

1、所有配电箱均加设防触电二层门，二层门为铰链开启式，开孔与开关装置密切配合，不得有开孔大于开关现象。

2、配电箱内配线整齐美观，所有装置件要牢靠固定。当总开关接入端小于进线端子安全间隙时要加设母排。总开关进线端距箱边要保证足够的接线操作空间。

三、质量要求：

1、所有装置件品牌及整定值一律按图纸施工，不得随意改动品牌及参数。

2、所有配电箱均应附贴与配电箱线路一致的系统图，有二次回路的箱子必须有准确的二次接线图，图纸的线码编号必须与箱盘接线码保持一致。

3、所有外接控制线必须有接线端子。铭牌必须为金属铭牌，钢印数据铆钉固定，不得使胶粘铭牌及手写数据。

4、面板上所有指示灯及按钮必须自带标签框。

5、所有塑壳开关的上下端绝缘橡胶板必须配置齐全，不得有丢失现象。

6、配电箱的检验报告及合格证必须齐全，主要装置件的原厂合格证必须随箱携带。

7、所有配电箱门锁必须为开启后自带拉手的门锁，门锁钥匙为单一性，不可通用钥匙。

8、落地式配电柜出厂时均带基础底座，材质为10号槽钢。颜色与柜体相同。

9、所有箱门必须用软铜编织线与接地端子向连，保证箱体及门板接地良好。

四、包装运输 配电箱长途运输必须包装有可靠良好的外包装，进场市不得有磕碰磨蹭现象。

五、配电箱制作前，厂家技术人员必须与工地技术主管做技术及数据沟通，确认后方可进行生产。

善意提醒，不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可到公司进行培训。

每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

系统图附下

招标清单

| 序号 | 材料名称 | 型号规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1AL1-6T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1AL1-7T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 3 | AP1-FYT | 800*800*200 | 台 | 1 |  |
| 4 | 1AP1-4T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 5 | AP1-zbT | 500*600*200 | 台 | 1 |  |
| 6 | AP1-1T | 800*800*200 | 台 | 1 |  |
| 7 | AP1-2T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 8 | AP1-4T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 9 | AP1-GLT | 800*800*200 | 台 | 1 |  |
| 10 | 1AL01-1T | 600*800*200 | 台 | 1 |  |
| 11 | AP1-GC1T | 600*1800*300 | 台 | 1 |  |
| 12 | AP1-GC2T | 600*1800*300 | 台 | 1 |  |
| 13 | AX1 | 460*350*120 | 台 | 7 |  |